Администрация города Каменки

Каменского района Пензенской области

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КАМЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ»

Отчет о результатах  технического обследования   по определению показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения и ГВС

МУП «Каменская горэлектротеплосеть»

Каменка 2019

01.02.2019г.

СОСТАВ

комиссии по проведению технического обследования

объектов теплоснабжения МУП «Каменская горэлектротеплосеть»

Председатель комиссии:

Директор   МУП КГЭТС   -  Аракчеев Е.А.

Члены комиссии:

- Главный инженер МУП КГЭТС  -   Банников С.В.

- Заместитель главного инженера  - Лабутин А.Н.

- Заместитель директора по общим вопросам  - Чернов Ю.А.

- Главный бухгалтер  - Шобанова Н.А.

- Экономист - Балицкая Л. Г.

Данные о предприятии:

  - МУП «Каменская горэлектротеплосеть» (МУП КГЭТС).

  - Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.

3. Директор Аракчеев Евгений Алексеевич, действующий на основании Устава.

4. Юридический адрес: МУП «Каменская горэлектротеплосеть», 442247,  Пензенская область  г.Каменка, ул.Советская, 62

5. Почтовый адрес: 442247, Пензенская область, г. Каменка, ул. Советская, д. 62

6. тел./факс 7-34-29 / 7-32-20

7. Электронная почта: kamgor2010@yandex.ru

8. Банковские реквизиты:

Отделение №  8624 Сбербанка России г. Пенза

Расчетный счет  40702810248230100093

Корреспондентский счет 30101810000000000635

БИК 045655635

ИНН 5802001897

КПП 580201001

ОГРН  1025800507688

Общие сведения

В  эксплуатации МУП «Каменская горэлектротеплосеть»  находятся 16  газовых котельных с суммарной тепловой мощностью 91 Гкал/час. На котельных установлено 44 водогрейных котла. Протяженность тепловых сетей 36,3км в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения зависимая. Схема горячего водоснабжения закрытая.

Регулирование отпуска теплоты качественное по температурному графику. Котельные № 2, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23 работают по температурному графику 90/70°С,  котельные № 4, 7, 12, 21 по температурному графику 95/70°С,  котельная № 6 по температурному графику 130/70°С.

Теплоснабжение потребителей осуществляется непосредственно по распределительным сетям. Тепловые сети выполнены в 2-х трубном и  4-х трубном (при наличии ГВС) исполнении. Прокладка тепловых сетей выполнена надземным способом на отдельно стоящих опорах и подземным способом бесканально. Трубопроводы прокладываются из стальных труб. Тепловая изоляция сетей из минеральной ваты.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

Существующее насосное оборудование и мощность водоподготовительных установок рассчитано на максимальную теплопроизводительность котельных.

МУП КГЭТС  отапливает объекты жилья, общественные здания и социальные объекты.

ГВС на всех котельных закрытого типа.

- Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое

обследование.

Таблица 1 – Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (здание) | шт. | 16 |
| 2 | Котельные установки (котлы) | ед. | 44 |
| 3 | Дымовые трубы котельных | шт | 22 |
| 4 | Водоподогреватели | шт | 20 |
| 5 | Насосное оборудование | шт. | 127 |
| 6 | Тепловые сети отопления и ГВС | км | 36,3 |

  - Информация о котельных предприятия.

Таблица 2 – Информация о котельных предприятия.

| Информация о котельных предприятия |
| --- |
|  | № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода здания котельной | % износа | Фактическое состояние |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | Котельная №7 | ул. Дружбы, 6 | 2016 | 21,85 | хорошее |
|  | 2 | Котельная №2 | ул. Советская, 107а | 1973 | 100 | удовл. |
|  | 3 | Котельная №3 | ул. Садовая, 43а | 1962 | 100 | удовл. |
|  | 4 | Котельная №4 | ул. Дружбы, 8в | 2012 | 64,71 | удовл. |
|  | 5 | Котельная №6 | ул. Красноармейская, 19а | 1994 | 100 | удовл. |
|  | 6 | Котельная №8 | ул. Свердлова, 3а | 1972 | 57,13 | удовл. |
|  | 7 | Котельная №9 | ул. Ворошолова, 34а | 1980 | 71,1 | удовл. |
|  | 8 | Котельная №11 | ул. Чкалова, 30а | 1972 | 56,45 | удовл. |
|  | 9 | Котельная №12 | ул. Спортивная, 2 | 2011 | 78,11 | удовл. |
|  | 10 | Котельная №13 | ул. Есенина, 2а | 1999 | 52,81 | удовл. |
|  | 11 | Котельная №15 | ул. Суворова, 10б | 2004 | 36,62 | удовл. |
|  | 12 | Котельная №17 | ул. Кооперативная площадь, 6 | 2004 | 36,23 | удовл. |
|  | 13 | Котельная №18 | ул. Коммунистическая, 5а | 2004 | 39,76 | удовл. |
|  | 14 | Котельная №19 | ул. Строительная, 9а | 2004 | 40,22 | удовл. |
|  | 15 | Котельная №21 | ул. 8 Марта, 5а | 2012 | 64,71 | удовл. |
|  | 16 | Котельная №23 | ул. Баумана, 42 | 2007 | 27,5 | удовл. |
|  | Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию |
|  | и находятся в удовлетворительном состоянии. |

  - Котельные установки.

Таблица 3 – Сведения о котельных установках

  - Сведения по котельным.

Таблица 4 – Сведения по котельным

  - Дымовые трубы котельных.

Таблица 5- Информация о дымовых трубах предприятия.

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Высота дымовой трубы, м | Диаметр дымовой трубы, мм До/Дн | Год ввода дым. тр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7 | ул. Дружбы,6 | 15 -2 шт. | 250/200 | 2016 |
| 2 | Котельная № 2 | ул. Советская, 107-а | 18 | 600 | 1973 |
| 3 | Котельная № 3 | ул. Садовая, 43-а | 18 | 400 | 1962 |
| 4 | Котельная № 4 | ул. Дружбы, 8 в | 18– 3 шт. | 650 | 2012 |
| 5 | Котельная № 6 | ул. Красноармейская, 19-а | 36 | 540/550 | 1994 |
| 6 | Котельная № 8 | ул. Свердлова, 3-а | 32 | 1035/1050 | 1972 |
| 7 | Котельная № 9 | ул. Ворошилова, 34-а | 29 | 831/844 | 1980 |
| 8 | Котельная № 11 | ул. Чкалова, 30-а | 32 | 996/1018 | 1972 |
| 9 | Котельная № 12 | ул. Спортивная, 2а | 20,0 20,5 | 263/273 263/273 | 2011 2011 |
| 10 | Котельная № 13 | ул. Есенина, 2-а | 31,8 | 1000/1020 | 1993 |
| 11 | Котельная № 15 | ул. Суворова, 10-б | 34,5 | 804/820 | 2003 |
| 12 | Котельная № 17 | ул. Кооперативная площадь, 6 | 26 | 994/1020 | 2003 |
| 13 | Котельная № 18 | ул. Коммунистическая, 5-а | 28,7 | 996/1020 | 2003 |
| 14 | Котельная № 19 | ул. Строительная, 9-а | 28,5 | 614/630 | 2003 |
| 15 | Котельная № 21 | ул. 8 Марта, 5а | 18- 3 шт. | 650 | 2012 |
| 16 | Котельная № 23 | ул. Баумана, 42 | 12 | 250 | 2007 |

  - Водоподогреватели.

Таблица 6 – Сведения по водонагревателям на котельных.

  - Насосное оборудование.

Таблица 7 – Сведения о насосном оборудовании

  - Сведения по тепловым сетям предприятия.

Таблица 8 – Общие сведения о тепловых сетях.

- Информация о аварийности объектов теплоснабжения за последние 5 лет.

Аварий в течение  эксплуатации за последние 5 лет на объектах теплоснабжения не было.

- Информация о работах по модернизации, реконструкции и иных ремонтных работах объектов теплоснабжения за последние 5 лет.

За последние 5 лет на объектах теплоснабжения модернизация, реконструкция и иные ремонтные работы по замене  оборудования не проводились. Ремонтные работы проводились согласно мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

- Информация о наличии или отсутствии технической возможности обеспечения теплоснабжения в соответствии с требованиями  установленными законодательством.

Закон «О теплоснабжении» определяет качество теплоснабжения, как совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

По существующим требованиям к качеству теплоносителя, приведенным в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также по действующим договорам на теплоснабжение, энергоснабжающая организация обязана поддерживать температуру воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, ± 3%;

- по температуре обратной воды из тепловой сети, + 5%;

- по давлению в подающем трубопроводе, ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе, ± 0,2 кгс/см².

-   давление  воды  в  любой  точке  подающей  линии  водяных  тепловых     сетей, тепловых пунктов и в верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления при работе сетевых насосов должно быть выше давления насыщенного пара воды при ее максимальной температуре не менее чем на 0,5 кгс/см²;

-    избыточное давление воды в обратной линии водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть не ниже 0,5 кгс/см². Давление воды в обратной линии должно быть не выше допустимого для тепловых сетей, тепловых пунктов и для непосредственно присоединенных систем теплопотребления;

-   потребители для принятия теплоносителя установленного качества при необходимости поглощения избыточного напора обязаны устанавливаться регуляторы давления или дроссельные диафрагмы. Поддерживать среднесуточную температуру обратной сетевой воды не превышающую заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. До включения отопительной системы в эксплуатацию после монтажа, ремонта и реконструкции, перед началом отопительного сезона потребители тепла должны проводить ее тепловое испытание на равномерность прогрева отопительных приборов. При необходимости приведения перепада давления к расчетным значениям для нормальной работы системы и для обеспечения режимных параметров температур, потребитель тепла должен корректировать диаметр сопл элеваторов и дроссельных диафрагм.

МУП КГЭТС способно обеспечить вышеперечисленные условия теплоснабжения в соответствии с установленными законодательством требованиями в своей зоне обслуживания.

- Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования.

Таблица 9 – Технико-экономические показатели за 2018год.

| Технико-экономическиепоказатели за 2018 года теплоснабжение |
| --- |
| Наименование котельной | Потреблено натурального топлива, тыс.м3 | Потреблено условного топлива,т.у.т. | Выработано тепловой энергии,Гкал | Полезный отпуск потребителям,Гкал | Фактические тепловые потери в сетях,Гкал | Нормативные тепловые потери в сетях,Гкал | Потреблено электрической энергии, тыс.кВт*ч |
| Котельная №7 | 52,62 | 61,53 | 407,06 | 388,41 | 18,6 | 18,6 | 11,3 |
| Котельная №2 | 557,143 | 651,46 | 1842,46 | 1614,46 | 228 | 248,4 | 67,09 |
| Котельная №3 | 159,375 | 186,35 | 1157,76 | 1041,07 | 116,69 | 117,4 | 20,5 |
| Котельная №4 | 1735,59 | 2029,4 | 12168,3 | 9984,12 | 2184,13 | 2026,98 | 217,91 |
| Котельная №6 | 1873,84 | 2191,05 | 13000,9 | 10657,17 | 2343,71 | 2170,93 | 415,11 |
| Котельная №8 | 1256,145 | 1468,79 | 9328,05 | 8357,86 | 970,19 | 994 | 229,6 |
| Котельная №9 | 2184,49 | 2554,29 | 11430 | 9652,12 | 1777,9 | 1577,72 | 349,68 |
| Котельная №11 | 2072,067 | 2422,84 | 16796,8 | 15148,39 | 1648,45 | 1598,3 | 378,5 |
| Котельная №12 | 126,22 | 147,59 | 1292,58 | 610,5 | 682,08 | 68,3 | 20,2 |
| Котельная №13 | 433,177 | 506,51 | 2627,38 | 1750,34 | 877,04 | 1071,9 | 156,9 |
| Котельная №15 | 824,66 | 964,26 | 6980,8 | 5608,12 | 1372,68 | 1298,15 | 115,1 |
| Котельная №17 | 648,01 | 757,71 | 5309,96 | 4494,26 | 815,7 | 929,49 | 138,87 |
| Котельная №18 | 1092,02 | 1276,88 | 6422,49 | 5379,37 | 1043,12 | 954,32 | 235,97 |
| Котельная №19 | 736,01 | 860,61 | 5884,34 | 4559,8 | 1324,54 | 1351,96 | 164,57 |
| Котельная №21 | 1193 | 1394,96 | 7951,18 | 6475,51 | 1475,67 | 1451,69 | 237,83 |
| Котельная №23 | 51,479 | 60,19 | 271,69 | 232,02 | 39,67 | 41,5 | 26,5 |
| РЖД |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 14995,846 | 17534,4 | 102872 | 85953,52 | 16918,17 | 15919,64 | 2785,63 |

| Технико-экономическиепоказатели за 2018 года ГВС |
| --- |
| Наименование котельной | Потреблено натурального топлива, тыс.м3 | Потреблено условного топлива,т.у.т. | Выработано тепловой энергии,Гкал | Полезный отпуск потребителям,Гкал | Фактические тепловые потери в сетях,Гкал | Нормативные тепловые потери в сетях,Гкал | Потреблено электрической энергии, тыс.кВт*ч | Отпущено ГВС М3 | Фактическая выручка, руб |  |
| Котельная №7 | 39,37 | 46,03 | 304,63 | 290,89 | 13,74 | 13,95 | 84,6 | 2491,16 | 70 400,88р. |  |
| Котельная №4 | 591,25 | 691,34 | 4145,26 | 3401,99 | 743,27 | 690,52 | 74,2 | 30124,26 | 891 247,99р. |  |
| Котельная №6 | 641,38 | 749,96 | 4449,96 | 3640,4 | 809,56 | 743,07 | 142,08 | 32286,93 | 1 245 758,83р. |  |
| Котельная №9 | 165,43 | 193,43 | 865,61 | 731,26 | 134,35 | 119,48 | 26,5 | 6663,24 | 257 159,05р. |  |
| Котельная №15 | 66,86 | 78,18 | 566,01 | 452 | 114,01 | 105,25 | 9,3 | 5434,99 | 209 329,89р. |  |
| Котельная №17 | 248,27 | 290,3 | 2034,38 | 1721,74 | 312,64 | 356,11 | 53,2 | 14736,63 | 568 079,14р. |  |
| Котельная №18 | 401,85 | 469,88 | 2363,4 | 1976 | 387,4 | 351,18 | 86,83 | 18361,44 | 708 065,87р. |  |
| Котельная №19 | 208,2 | 243,45 | 1664,52 | 1290,13 | 374,39 | 382,44 | 46,6 | 12635,42 | 487 088,36р. |  |
| Котельная №21 | 416,99 | 487,58 | 2779,16 | 2258,24 | 520,92 | 507,41 | 83,1 | 20536,05 | 792 822,35р. |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ретроспективные данные по основным технико-экономическим показателям по источникам теплоснабжения предоставлены в таблице 9.

По результатам рассмотрения технико-экономических показателей следует отметить, что:

- расход тепла на собственные нужды на производство тепловой энергии от полезного отпуска составляет 0,78%;

- потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии от полезного отпуска находятся в пределах 16,22%;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии соответствует коэффициенту полезного действия в пределах от 61% до 94,3%.

- Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов инструментальных исследований, заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения, оценка технического состояния системы теплоснабжения на момент обследования.

На момент обследования сети находятся в исправном состоянии, дефектов не выявлено.

Проведено  техническое диагностирование, отработавших нормативный срок службы, котлов - 32 ед.,  тепловых сетей - 8,6 км в однотрубном исполнении (котельные № 6 - 4,002 км, № 8 - 0,858 км, № 11 – 1,560 км, № 15 – 0,438 км, № 17 – 0,508 км, № 18 – 0,550 км, № 19 – 0,684 км). Проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб - 9 шт. (на котельных № 2,3,6,8,11,15,19,21,23).

В результате обследования было выявлено:

- на основании анализа проведенного технического диагностирования котлы пригодны к дальнейшей эксплуатации в течение 4-х лет (до 2022г.)

- на основании проведенного технического диагностирования 8,6 км тепловых сетей установлено, что  сети котельных № 6,8,11,15,19 находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, котельных № 17,18 - в работоспособном. Остаточный ресурс трубопроводов котельных № 6,8,11,15,19 – 4 года, котельных № 17,18 - 5 лет;

- на основании результатов обследования дымовых труб установлено, что техническое состояние дымовых труб котельных № 3,8,11,19,23 ограниченно работоспособное, котельных № 2,4,6,21 работоспособное.

Экспертная оценка вспомогательного оборудования котельной

Вспомогательное оборудование котельных находится в технически исправном состоянии.

Экспертная оценка состояния зданий котельных

По результатам обследования спецорганизации здания котельных признаны

ограниченно-работоспособными.

Экспертная оценка состояния системы электроснабжения котельных

Электрооборудование котельных находится в технически исправном состоянии.

Таблица 10 - Сведения об источниках электроснабжения котельных МУП «Каменская горэлектротеплосеть»

| Запитка котельных МУП "Каменская горэлектротеплосеть" |
| --- |
| котельная №2 | ПС 110/6 кВ "ЭМЗ" | ВЛ - 6 кВ Ф-10 "ЦРБ" | ТП 821/2*400 | ВЛ - 0,4кВ Ф-19 | котельная №2 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-17 "Военная часть" |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-20 |  |
| котельная №3 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-7 "Элеватор" | ТП 878/1*250 | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 | котельная №3 |
| котельная №4 |  |  | ТП 13/2*250 | СИП - 0,4кВ Ф-1 | котельная №4 |
|  |  |  |  | ДЭС 50кВА |  |
| котельная №6 | ПС 110/6 кВ "ЭМЗ" | ВЛ - 6 кВ Ф-32 "м-н П" | ТП 825/250 | ВЛ - 6 кВ Ф-32 "м-н П" | котельная №6 |
|  |  | ВЛ - 6 кВ Ф-1 "м-н П" |  | ВЛ - 6 кВ Ф-1 "м-н П" |  |
| котельная №7 | ПС 110/6 кВ "ЭМЗ" | ВЛ - 6 кВ Ф-31 "Амур" | ТП ССВ | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 | котельная №7 |
|  |  |  |  | БЭС 25кВА |  |
| котельная №8 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-8 "Стадион" | ТП 802/2*320 | КЛ - 0,4кВ Ф-8 | котельная №8 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-50 "Стройдеталь" | ТП 803/2*400 | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 |  |
| котельная №9 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-8 "Стадион" | ТП 815/2*630 | КЛ - 0,4кВ Ф-11 | котельная №9 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-50 "Стройдеталь" |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-7 |  |
| котельная №11 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-12 "ЖБИ-1" | ТП 905/180 | котельная №11 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-50 "Стройдеталь" |  |  |
| котельная №12 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-8 "Стадион" | ТП 918/100 | КЛ - 0,4кВ Ф-1 | котельная №12 |
|  |  |  |  | БЭС 25кВА |  |
| котельная №13 | ПС 110/6 кВ "ЭМЗ" | ВЛ - 6 кВ Ф-10 "ЦРБ" | ТП 822/160 | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 | котельняя №13 |
| котельная №15 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-14 "Сельхозтехника" | ТП 866/250*400 | КЛ - 0,4кВ Ф-1 | котельная №15 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-29 "6-й мик-н" |  | КЛ - 0,4кВ Ф-2 |  |
| котельная №17 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-21 "ЖБИ-1" | ТП 819/2*630 | КЛ - 0,4кВ Ф-1 | котельная №17 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-29 "6-й мик-н" |  | КЛ - 0,4кВ Ф-2 |  |
| котельная №18 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-14 "Сельхозтехника" | ТП 863/2*400 | КЛ - 0,4кВ Ф-16 | котельная №18 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-29 "6-й мик-н" |  | КЛ - 0,4кВ Ф-4 |  |
| котельная №19 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-14 "Сельхозтехника" | ТП 810/2*400 | ВЛ - 0,4кВ Ф-5 | котельная №19 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-29 "6-й мик-н" | ТП 862/250*400 | ВЛИ - 0,4кВ Ф-7 |  |
| котельная №21 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-8 "Стадион" | ТП 860/2*250 | СИП - 0,4кВ Ф-1 | котельная №21 |
|  |  |  |  | ДЭС 50кВА |  |
| котельная №23 | ПС 110/35/6 кВ "Каменка" | ВЛ - 6 кВ Ф-7 "Элеватор" | ТП 828/250*160 | ВЛИ - 0,4кВ Ф-1 | котельная №23 |
|  | ПС 110/6 кВ "Белинск сельмаш" | ВЛ - 6 кВ Ф-19 "КНС-2" | ТП 416/250 | ВЛИ - 0,4кВ Ф-4 |  |

Котельные -10 шт. категории надежности с двумя вводами электроснабжения

Секционирование осуществляется посредством переключения секционного выключателя

Котельные -12 шт. категории (с постоянным пребыванием людей)

Общие требования к системе учета электроэнергии на котельных согласно ПУЭ.

Общая экспертная оценка и рекомендации

При обследовании котельных выявлено, что котельное оборудование работает удовлетворительно.

7. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения.

Объекты теплоснабжения могут эксплуатироваться при своевременном выполнении мероприятий предусмотренных перспективной схемой теплоснабжения муниципального образования.

Режимы работы объектов, их тепловая мощность приводится в таблице 11.

Таблица 11 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2018 год

| Номер, наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал./ч. | Располагаемая тепловая мощность, Гкал./ч. | Тепловые потери в сетях, Гкал./ч. | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал./ч. | Резерв тепловой мощности, Гкал./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 2 | 1,048 | 0,05 | 0,773 | 0,225 |
| Котельная № 3 | 2 | 0,834 | 0,0236 | 0,403 | 0,4074 |
| Котельная № 4 | 8,6 | 7,445 | 0,3308 | 5,765 | 1,3492 |
| Котельная № 6 | 13,76 | 12,92 | 0,3472 | 7,393 | 5,1798 |
| Котельная № 7 | 0,5848 | 0,44 | 0,0065 | 0,303 | 0,1305 |
| Котельная № 8 | 8,6 | 7,32 | 0,12 | 4,171 | 3,029 |
| Котельная № 9 | 9,1 | 6,627 | 0,2032 | 5,473 | 0,9508 |
| Котельная № 11 | 8,6 | 6,16 | 0,3217 | 7,564 | 1,7257 |
| Котельная № 12 | 1,08 | 0,82 | 0,0081 | 0,719 | 0,0929 |
| Котельная № 13 | 6,4 | 4,04 | 0,1792 | 0,952 | 2,9088 |
| Котельная № 15 | 6,45 | 5,87 | 0,1585 | 2,940 | 2,7715 |
| Котельная № 17 | 4,3 | 4,1 | 0,1535 | 3,281 | 0,6655 |
| Котельная № 18 | 6,45 | 3,93 | 0,1554 | 3,582 | 0,1926 |
| Котельная № 19 | 4,3 | 4,02 | 0,2010 | 2,859 | 0,96 |
| Котельная № 21 | 8,6 | 7,476 | 0,2222 | 4,393 | 2,86 |
| Котельная № 23 | 0,172 | 0,12 | 0,0079 | 0,092 | 0,0201 |
| Всего | 90,997 | 70,73 |  | 50,663 |  |

По фактическим данным большинство котельных имеют резервные мощности, что позволяет присоединить новых потребителей. В настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников хватает для покрытия существующих нагрузок.

8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 12 - Тепловая мощность котельных.

| Номер, наименование источника | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2023 год | 2028 год |  |
| Котельная №2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Котельная №3 | 2 | 2 |  |  |  |
| Котельная №4 | 8,6 | 8,6 |  |  |  |
| Котельная №6 | 13,76 | 13,76 |  |  |  |
| Котельная №7 | 0,585 | 0,585 |  |  |  |
| Котельная №8 | 8,6 | 8,6 |  |  |  |
| Котельная №9 | 9,1 | 9,1 |  |  |  |
| Котельная №11 | 8,6 | 8,6 |  |  |  |
| Котельная №12 | 1,08 | 1,08 |  |  |  |
| Котельная №13 | 6,4 | 6,4 |  |  |  |
| Котельная №15 | 6,45 | 6,45 |  |  |  |
| Котельная №17 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
| Котельная №18 | 6,45 | 6,45 |  |  |  |
| Котельная №19 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
| Котельная №21 | 8,6 | 8,6 |  |  |  |
| Котельная №23 | 0,172 | 0,172 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

9.Предложения по реконструкции источника тепловой энергии, обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источника тепловой энергии.

9.1. Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в настоящем отчете. В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты из плана перспективного развития Каменского района.

В таблице 10 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года включительно.

Таблица 14 - Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года

| № | Наименование мероприятия | Период 2015-2018 гг. | Период 2018-2023 гг. | Период 2023-2028 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытие котельных | 1 | 1 | - |  |
| 2 | Реконструкция котельных, в т.ч.: | - | - | - |  |
| 2.1 | - установка котельного оборудования | - | 12 | - |  |
| 2.2 | - капитальный ремонт котельного оборудования |  | 1 |  |  |
| 2.3 | - установка ВПУ на котельной | 1 | 3 | - |  |
| 2.4 | - установка баков-аккумуляторов | 2 | 1 | - |  |
| 2.5 | - ремонт, реконструкция ВПУ | 1 | 3 | - |  |
| 2.6 | - установка частотных преобразователей эл.двигателей насосного оборудования | - | - | - |  |
| 2.7 | - установка частотного преобразователя на котлоагрегаты | - | - | - |  |
| 2.8 | - реконструкция сетевой установки (сетевые, подпиточные насосы, сетевые трубопроводы) | - | - | - |  |
| 2.9 | - реконструкция основного и вспомогательного оборудования | 1 | 2 | - |  |
| 2.10 | Реконструкция котельных | - | - | - |  |
| 2.11 | Строительство новых источников тепловой энергии, шт. | - | 1 | - |  |
| 3 | Закрытие источников тепловой энергии | 1 | - | - |  |

9.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

Котельная №13 отапливает объекты, расположенные на ул. Рокоссовского Данный поселок расположен обособленно, на расстоянии 500м. что экономически не целесообразно.  В 2018-2020 гг. планируется установка новой блочно-модульной котельной ул. Рокоссовского.  В котельную предлагается установить котлы марки «Thermona-0,95» в количестве обеспечивающем потребности согласно присоединенной  нагрузки.

Строительство других источников на территории городского округа не предполагается.

Таблица 15 - Перечень мероприятий по строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной на 2028 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей на 2028 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №13 | 2020 | Установка модульной котельной | 12 | 0.09 | 1.08 | 0.859 |

10. Реконструкция и строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

10.1. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей следующих источников:

10.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с уменьшением  диаметра трубопроводов для обеспечения экономии потерь в трубопроводе.

Таблица 16 - Мероприятия по строительству/реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м. | Предлагаемый диаметр подающего трубопровода, мм. | Предлагаемый диаметр обратного трубопровода, мм. | Вид прокладки тепловой сети | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПУТ 1 | Врезка КЭС | 300 | 150 | 150 | канальный | 2020 |

10.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

По данным расчета надежности на тепловых сетях и теплоисточниках городского округа за 2012-2017 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные и кольцевые линии) экономически не целесообразно.

10.4.Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (сроком эксплуатации 25 лет и более), приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Мероприятия реконструкции сетей исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации боле 25 лет по состоянию на 2017 г.

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м. | Диаметр трубопровода, мм. | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | От котельной | До ГЭТС | 150 | 89 | надземный | 2022 |

11. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование таблица № 15, 16, 17.

Таблица 18 – Экспертиза промышленной безопасности зданий котельных

| Котельная | Дата проведения экспертизы | Дата проведения следующей экспертизы |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2 ул. Советская, 107а | 26.09.2017г. | 26.09.2022г. |
| Котельная № 3 ул. Садовая, 43а | 26.09.2017г. | 26.09.2022г. |
| Котельная № 6 ул. Красноармейская, 19а | 26.09.2017г. | 26.09.2022г. |
| Котельная № 8 ул. Свердлова, 3а | 27.09.2017г. | 27.09.2022г. |
| Котельная № 9 ул. Ворошилова, 34а | 27.09.2017г. | 27.09.2022г. |
| Котельная № 11 ул. Чкалова, 30а | 27.09.2017г. | 27.09.2022г. |
| Котельная № 12 ул. Спортивная, 2а | 01.07.2016г. | 01.07.2021г. |
| Котельная № 13 ул. Есенина, 2а | 01.07.2016г. | 01.07.2021г. |
| Котельная № 15 ул. Суворова, 10б | 28.09.2017г. | 28.09.2022г. |
| Котельная № 17 ул. Кооперативная пл., 6 | 28.09.2017г. | 28.09.2022г. |
| Котельная № 18 ул. Коммунистическая, 5а | 28.09.2017г. | 28.09.2022г. |
| Котельная № 19 ул. Строительная, 9а | 28.09.2017г. | 28.09.2022г. |
| Котельная № 23 ул. Баумана, 42 | 01.07.2016г. | 01.07.2021г. |

Таблица 19 – Техническое диагностирование металлических дымовых труб на котельных

| Котельная | Дата проведения экспертизы | Дата проведения следующей экспертизы |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2 ул. Советская, 107а | 26.09.2018 | 31.08.2023 |
| Котельная № 3 ул. Садовая, 43а | 26.09.2018 | 31.08.2019 |
| Котельная № 4 ул. Дружбы, 8в | 27.09.2018 | 30.08.2023 |
| Котельная № 6 ул. Красноармейская, 19а | 26.09.2018 | 31.08.2023 |
| Котельная № 8 ул. Свердлова, 3а | 26.09.2018 | 31.08.2019 |
| Котельная № 11 ул. Чкалова, 30а | 26.09.2018 | 30.08.2023 |
| Котельная № 19 ул. Строительная, 9а | 26.09.2018 | 30.08.2019 |
| Котельная № 21 ул. 8 марта, 5а | 26.09.2018 | 30.08.2023 |
| Котельная № 23 ул. Баумана, 42 | 26.09.2018 | 30.08.2019 |

Таблица 20 – Техническое диагностирование котлов котельных

| Котельная | Дата проведения экспертизы | Дата проведения следующей экспертизы |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2 ул. Советская, 107а | 21.05.2018 | 21.05.2026 |
| Котельная № 3 ул. Садовая, 43а | 21.05.2018 | 21.05.2026 |
| Котельная № 8 ул. Свердлова, 3а | 21.05.2018 | 21.05.2026 |
| Котельная № 9 ул. Ворошилова, 34а | 10.05.2018 | 10.05.2026 |
| Котельная № 11 ул. Чкалова, 30а | 21.05.2018 | 21.05.2026 |
| Котельная № 13 ул. Есенина, 2а | 21.05.2018 | 21.05.2026 |
| Котельная № 15 ул. Суворова, 10б | 05.06.2018 | 05.06.2026 |
| Котельная № 17 ул. Кооперативная пл., 6 | 05.06.2018 | 05.06.2026 |
| Котельная № 18 ул. Коммунистическая, 5а | 05.06.2018 | 05.06.2026 |
| Котельная № 19 ул. Строительная, 9а | 05.06.2018 | 05.06.2026 |

- Показатели надежности системы теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и	качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется  структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» надежность отдельных элементов и системы центрального теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производится для каждого потребителя.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт =0,9·0,97·0,99=0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе К, принимается 0,97.

Статистический учет отказов оборудования систем теплоснабжения в теплоснабжающих организациях городского поселения не ведется (не был предоставлен), в связи с чем, произвести анализ данных по количеству повреждений за истекший период не представляется возможным.

Количественная оценка надежности теплоснабжения выполнена в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов». В связи с отсутствием статистических данных по отказам элементов систем централизованного теплоснабжения, расчет выполнен по усредненным расчетным параметрам на основании разработанной электронной модели схемы теплоснабжения с помощью модуля «Расчет надежности» программного комплекса «ZuluThermo».

С нормативными значениями показывает следующее:

- величины коэффициентов готовности существенно выше нормативного значения 0,97 (при этом коэффициент готовности худшего элемента 0,996613);

- величины вероятности безотказной работы для подавляющего большинства элементов сети также выше нормативного значения 0,9.

- Программа производственного контроля качества питьевой воды

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы:

  - микробиологические:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 1000 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |

  - органолептические:

| Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- |
| баллы | 2 |
| градусы | 20 (35) |
| ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 |
| Железо | мг/дм3 | не более 0,3 |
| Сероводород | мг/дм3 | не более 0,003 |

  - Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды:

| Показатель | Единица измерения | Норматив (ПДК) | НД на метод определения (исследования) | Погрешность определения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | балл | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 | Не определена |
| Цветность | градус | Не более 20 | ГОСТ 31868-2012 | 2,1 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм3 | Не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 | Не определена |
| Водородный показатель | рН | 6-9 | ПНДФ 14.2:2:3:4.121-97 | 0,2 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 | Не определена |
| Сероводород | мг/дм3 | Не более 0,003 | ГОСТ 4011-72 | Не определена |

  - Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль

| Показатель | Норматив (ПДК) не более | Показатель вредности |
| --- | --- | --- |
| Органолептические и обобщенные показатели |
| Цветность, град. | 20 | 40 |
| Мутность, мг/дм | 1,5 | 2,5 |
| Запах, баллы | 2 | 4 |
| Водородный показатель | 6-9 | Менее 5,0 более 10 |
| Химические вещества |
| Железо, мг/л | 0,3 | 3,0 |
| Сероводород | Не более 0,003 | Менее 0,002 |

- Производственный контроль качества горячей воды осуществляется в закрытых системах водоснабжения:

- в местах поступления исходной воды (водопроводной)

- после водонагревателей

- в распределительной сети.

- Количество контролируемых проб:

7.1.Отбор проб входящей воды и после водонагревателя 1 раз в месяц (12 проб):

- температура (град.С)

- цветность (градусы)

- мутность (мг/куб.дм)

- запах (балы)

- реакция (РН)

- железо (мг/куб.дм)

- сероводород

- общее число микроорганизмов в 1 см3

- общее число колиформные бактерии в 1 см3

- термотолетарные бактерии в 1 см3

7.2. Отбор проб в распределительной сети 1 раз в месяц (8проб):

- цветность (градусы)

- мутность (мг/куб.дм)

- запах (балы)

- общее число микроорганизмов в 1 см3

- общее число колиформные бактерии в 1 см3

- термотолетарные бактерии в 1 см3

- Порядок информирования территориального отдела о выявленных по результатам лабораторных исследований и испытаний не соответствиях качества воды установленным требованиям

Организация, осуществляющая водоснабжения (МУП «Каменская горэлектротеплосеть), в течение 3 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям, направляет территориальному органу выписку из журнала контроля качества воды (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения выписки территориальным органом),

Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию.

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- ПТЭ тепловых энергоустановок (утв. 24.03.2003 г.)

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Другими НТД